黒石市補助対象合併処理浄化槽設置工事施工審査チェックリスト

| 補助対象者 住所 |  | 氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 検 査 項 目 | チ ェ ッ ク ポ イ ン ト | 欄 |
| --- | --- | --- |
| １ 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか |  |
| ２ 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適正に保たれ、逆流の恐れはないか |  |
| ３ 誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか |  |
|  | 雨水や工場排水等が流入してないか |  |
| ４ 枡の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な枡が設置されているか |  |
| ５ 流入管きょ、放流管きょ及び空気 配管の変形、破損の恐れ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか |  |
| ６ かさあげの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか |  |
| ７ 浄化槽本体の上部及びその周辺の 状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか |  |
|  | 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか |  |
|  | コンクリートスラブがうたれているか |  |
| ８ 漏水の有無 | 漏水が生じてないか |  |
| ９ 浄化槽本体の水平状況 | 水平が保たれているか |  |
| １０ 接触材等の変形、破損、固定の況 況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないかしっかり固定されているか |  |
| １１ ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りはないか |  |
| １２ 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | 空気の出方や水流に片寄りははいか |  |
| １３ ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況 | ポンプ枡に変形や破損はないか |  |
|  | ポンプ枡に漏水のおそれはないか |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか |  |
|  | ポンプの取り外しが可能か |  |
|  | ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか |  |
| １４ ブロワーの設置、稼働状況 | 振動対策がなされているか |  |
|  | 固定が十分行われているか |  |
|  | アースはなされているか |  |
|  | 漏電の恐れはないか |  |
| 上記のとおり、確認したことを証明します。 令和 年 月 日 浄化槽設備士氏名 （設備士免状の交付番号 第 号） |  |  |